## Substations
Substation | Nº | Latitude (°) | Longitude (°) | Rg (Ω) | Nº Trafos | Trafo ref. | RW1/Wser (Ω/ph) | RW2/Wcom (Ω/ph) | Trafo type | HV bus (kVAC) | LV bus (kVAC)
Sub 1 | 1 | 33.6135 | -87.3737 | 0.2 | 1 | T1 |  |  | GSU | 345
Sub 2 | 2 | 34.3104 | -86.3658 | 0.2 | 2 | T3 | 0.1 |  | GSU | 345
[6 empty] | T4 | 0.1 |  | GSU | 345
Sub 3 | 3 | 33.9551 | -84.6794 | 0.2 | 2 | T5 | 0.04 | 0.06 | A | 500 | 345
[6 empty] | T15 | 0.04 | 0.06 | A | 500 | 345
Sub 4 | 4 | 33.5479 | -86.0746 | 1 | 4 | T2 | 0.2 | 0.1 | GY-GY-D | 500 | 345
[6 empty] | T12 | 0.04 | 0.06 | A | 500 | 345
[6 empty] | T13 | 0.2 | 0.1 | GY-GY-D | 500 | 345
[6 empty] | T14 | 0.04 | 0.06 | A | 500 | 345
Sub 5 | 5 | 32.7051 | -84.6634 | 0.1 | 2 | T8 | 0.04 | 0.06 | GY-GY | 500 | 345
[6 empty] | T9 | 0.04 | 0.06 | GY-GY | 500 | 345
Sub 6 | 6 | 33.3773 | -82.6188 | 0.1 | 2 | T6 | 0.15 |  | GSU | 500
[6 empty] | T7 | 0.15 |  | GSU | 500
Sub 7 | 7 | 34.2522 | -82.8363 |  | 1 | TT |  |  | T | 500
Sub 8 | 8 | 34.1956 | -81.098 | 0.1 | 2 | T10 | 0.1 |  | GSU | 500
[6 empty] | T11 | 0.1 |  | GSU | 500

## Lines
Origin subs # | Destination subs # | Resistance (Ω/ph) | Nº lines | Total line resistance (Ω) | Line voltage (kVAC)
1 | 4 | 3.512 | 1 | 1.1707 | 345
1 | 2 | 3.525 | 1 | 1.175 | 345
2 | 5 | 6.94 | 1 | 2.3133 | 345
3 | 5 | 4.049 | 1 | 1.3497 | 345
2 | 3 | 4.665 | 1 | 1.555 | 345
4 | 5 | 2.345 | 2 | 0.39083 | 500
5 | 6 | 2.975 | 1 | 0.99167 | 500
5 | 7 |  | 1 |  | 500
6 | 7 | 1.444 | 1 | 0.48133 | 500
4 | 6 | 4.666 | 1 | 1.5553 | 500
3 | 6 | 2.924 | 2 | 0.48733 | 500
7 | 8 | 2.324 | 1 | 0.77467 | 500
3 | 4 | 1.986 | 1 | 0.662 | 500

## NodesEq
Node | Nº | Latitude (°) | Longitude (°) | Rg (ohm) | Trafo ref. | Bus voltage (kVAC)
np_Sub1 | 1 | 33.6135 | -87.3737 | 0.2 | T1
np_Sub2 | 2 | 34.3104 | -86.3658 | 0.2 | T3, T4
np_Sub3 | 3 | 33.9551 | -84.6794 | 0.2 | T5, T15
np_Sub4 | 4 | 33.5479 | -86.0746 | 1 | T2, T12, T13, T14
np_Sub5 | 5 | 32.7051 | -84.6634 | 0.1 | T8, T9
np_Sub6 | 6 | 33.3773 | -82.6188 | 0.1 | T6, T7
np_Sub7 | 7 | 34.2522 | -82.8363 | 0.10012 | TT
np_Sub8 | 8 | 34.1956 | -81.098 | 0.1 | T10, T11
b1_Sub1 | 9 | 33.6135 | -87.3737 |  | T1 | 345
b1_Sub2 | 10 | 34.3104 | -86.3658 |  | T3, T4 | 345
b1_Sub3 | 11 | 33.9551 | -84.6794 |  | T5, T15 | 500
b1_Sub4 | 12 | 33.5479 | -86.0746 |  | T2, T12, T13, T14 | 500
b1_Sub5 | 13 | 32.7051 | -84.6634 |  | T8, T9 | 500
b1_Sub6 | 14 | 33.3773 | -82.6188 |  | T6, T7 | 500
b1_Sub7 | 15 | 34.2522 | -82.8363 |  | TT | 500
b1_Sub8 | 16 | 34.1956 | -81.098 |  | T10, T11 | 500
b2_Sub1 | 17 | 33.6135 | -87.3737
b2_Sub2 | 18 | 34.3104 | -86.3658
b2_Sub3 | 19 | 33.9551 | -84.6794 |  | T5, T15 | 345
b2_Sub4 | 20 | 33.5479 | -86.0746 |  | T2, T12, T13, T14 | 345
b2_Sub5 | 21 | 32.7051 | -84.6634 |  | T8, T9 | 345
b2_Sub6 | 22 | 33.3773 | -82.6188
b2_Sub7 | 23 | 34.2522 | -82.8363
b2_Sub8 | 24 | 34.1956 | -81.098

## LinesEq
Origin node # | Destination node # | Resistance (ohm/ph) | Nº lines | Total line resistance (ohm) | Line voltage (kVAC) | Origin subs # | Destination subs #
9 | 20 | 3.512 | 1 | 1.1707 | 345 | 1 | 4
9 | 10 | 3.525 | 1 | 1.175 | 345 | 1 | 2
10 | 21 | 6.94 | 1 | 2.3133 | 345 | 2 | 5
19 | 21 | 4.049 | 1 | 1.3497 | 345 | 3 | 5
10 | 19 | 4.665 | 1 | 1.555 | 345 | 2 | 3
12 | 13 | 2.345 | 2 | 0.39083 | 500 | 4 | 5
13 | 14 | 2.975 | 1 | 0.99167 | 500 | 5 | 6
13 | 15 |  | 1 |  | 500 | 5 | 7
14 | 15 | 1.444 | 1 | 0.48133 | 500 | 6 | 7
12 | 14 | 4.666 | 1 | 1.5553 | 500 | 4 | 6
11 | 14 | 2.924 | 2 | 0.48733 | 500 | 3 | 6
15 | 16 | 2.324 | 1 | 0.77467 | 500 | 7 | 8
11 | 12 | 1.986 | 1 | 0.662 | 500 | 3 | 4
1 | 9 |  | 1 |  |  | 1 | 1
1 | 17 |  | 1 |  |  | 1 | 1
9 | 17 |  | 1 |  |  | 1 | 1
2 | 10 | 0.05 | 1 | 0.016667 |  | 2 | 2
2 | 18 |  | 1 |  |  | 2 | 2
10 | 18 |  | 1 |  |  | 2 | 2
3 | 11 |  | 1 |  |  | 3 | 3
3 | 19 | 0.03 | 1 | 0.01 |  | 3 | 3
11 | 19 | 0.02 | 1 | 0.0066667 |  | 3 | 3
4 | 12 | 0.1 | 1 | 0.033333 |  | 4 | 4
4 | 20 | 0.01875 | 1 | 0.00625 |  | 4 | 4
12 | 20 | 0.02 | 1 | 0.0066667 |  | 4 | 4
5 | 13 | 0.02 | 1 | 0.0066667 |  | 5 | 5
5 | 21 | 0.03 | 1 | 0.01 |  | 5 | 5
13 | 21 |  | 1 |  |  | 5 | 5
6 | 14 | 0.075 | 1 | 0.025 |  | 6 | 6
6 | 22 |  | 1 |  |  | 6 | 6
14 | 22 |  | 1 |  |  | 6 | 6
7 | 15 |  | 1 |  |  | 7 | 7
7 | 23 |  | 1 |  |  | 7 | 7
15 | 23 |  | 1 |  |  | 7 | 7
8 | 16 | 0.05 | 1 | 0.016667 |  | 8 | 8
8 | 24 |  | 1 |  |  | 8 | 8
16 | 24 |  | 1 |  |  | 8 | 8