## Substations
Substation | Nº | Latitude (°) | Longitude (°) | Rg (Ω) | Nº trafos | Trafo ref. | RW1/Wser (Ω/ph) | RW2/Wcom (Ω/ph) | Trafo type | HV bus (kVAC) | LV bus (kVAC)
Sub 1 | 1 | 33.6135 | -87.3737 | 0.1 | 1 | T1 | 3 |  | GSU | 110
Sub 2 | 2 | 34.3104 | -86.3658 | 0.15 | 3 | T2 | 3.3 | 6 | GY-GY | 220 | 110
[6 empty] | A3 | 9 | 12 | A | 220 | 110
[6 empty] | T4 | 3.6 |  | GSU | 220
Sub 3 | 3 | 33.9551 | -84.6794 | 0.2 | 1 | A5 | 9.6 | 12.6 | A | 400 | 220
Sub 4 | 4 | 33.5479 | -86.0746 | 0.25 | 1 | T6 | 4.2 |  | GSU | 220
Sub 5 | 5 | 32.7051 | -84.6634 | 0.3 | 1 | T7 | 4.5 |  | GSU | 400

## Lines
Origin subs # | Destination subs # | Resistance (Ω/ph) | Nº lines | Total line resistance (Ω) | Line voltage (kVAC)
1 | 2 | 5.4 | 1 | 1.8 | 110
2 | 3 | 5.7 | 1 | 1.9 | 220
2 | 4 | 7.5 | 1 | 2.5 | 220
3 | 5 | 15.6 | 2 | 2.6 | 400

## NodesEq
Node | Nº | Latitude (°) | Longitude (°) | Rg (ohm) | Trafo ref. | Bus voltage (kVAC)
np_Sub1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | T1
np_Sub2 | 2 | 0 | 0.0089832 | 0.15 | T2, A3, T4
np_Sub3 | 3 | 0 | 0.017966 | 0.2 | A5
np_Sub4 | 4 | 0 | 0.02695 | 0.25 | T6
np_Sub5 | 5 | 0 | 0.035933 | 0.3 | T7
b1_Sub1 | 6 | 0 | 0 |  | T1 | 110
b1_Sub2 | 7 | 0 | 0.0089832 |  | T2, A3, T4 | 220
b1_Sub3 | 8 | 0 | 0.017966 |  | A5 | 400
b1_Sub4 | 9 | 0 | 0.02695 |  | T6 | 220
b1_Sub5 | 10 | 0 | 0.035933 |  | T7 | 400
b2_Sub1 | 11 | 0 | 0
b2_Sub2 | 12 | 0 | 0.0089832 |  | T2, A3 | 110
b2_Sub3 | 13 | 0 | 0.017966 |  | A5 | 220
b2_Sub4 | 14 | 0 | 0.02695
b2_Sub5 | 15 | 0 | 0.035933

## LinesEq
Origin node # | Destination node # | Resistance (ohm/ph) | Nº lines | Total line resistance (ohm) | Line voltage (kVAC) | Origin subs # | Destination subs #
6 | 12 | 5.4 | 1 | 1.8 | 110 | 1 | 2
7 | 13 | 5.7 | 1 | 1.9 | 220 | 2 | 3
7 | 9 | 7.5 | 1 | 2.5 | 220 | 2 | 4
8 | 10 | 15.6 | 2 | 2.6 | 400 | 3 | 5
1 | 6 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1
1 | 11 |  | 1 |  |  | 1 | 1
6 | 11 |  | 1 |  |  | 1 | 1
2 | 7 | 1.7217 | 1 | 0.57391 |  | 2 | 2
2 | 12 | 4 | 1 | 1.3333 |  | 2 | 2
7 | 12 | 9 | 1 | 3 |  | 2 | 2
3 | 8 |  | 1 |  |  | 3 | 3
3 | 13 | 12.6 | 1 | 4.2 |  | 3 | 3
8 | 13 | 9.6 | 1 | 3.2 |  | 3 | 3
4 | 9 | 4.2 | 1 | 1.4 |  | 4 | 4
4 | 14 |  | 1 |  |  | 4 | 4
9 | 14 |  | 1 |  |  | 4 | 4
5 | 10 | 4.5 | 1 | 1.5 |  | 5 | 5
5 | 15 |  | 1 |  |  | 5 | 5
10 | 15 |  | 1 |  |  | 5 | 5